## 钢筋混凝土管
附件
排水管网病害修复项目管材及井盖等材料采购项目询价报价表
类别：钢筋混凝土管
序号 | 材料名称 | 规格型号或指标 | 技术参数 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | Ⅲ级钢筋混凝土管 | DN600 | 管道接口采用橡胶圈承插接口/平口企接；满足《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2023)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规范要求。 | m |  | 含橡胶圈
2 | Ⅲ级钢筋混凝土管 | DN800 |  | m |  | 含橡胶圈
3 | II级钢筋混凝土管 | DN200 |  | m |  | 含橡胶圈
4 | II级钢筋混凝土管 | DN300 |  | m |  | 含橡胶圈
5 | II级钢筋混凝土管 | DN400 |  | m |  | 含橡胶圈
6 | II级钢筋混凝土管 | DN500 |  | m |  | 含橡胶圈
7 | II级钢筋混凝土管 | DN600 |  | m |  | 含橡胶圈
8 | II级钢筋混凝土管 | DN800 |  | m |  | 含橡胶圈
9 | II级钢筋混凝土管 | DN1000 |  | m |  | 含橡胶圈
10 | II级钢筋混凝土管 | DN1200 |  | m |  | 含橡胶圈
11 | II级钢筋混凝土管 | DN1350 |  | m |  | 含橡胶圈
12 | II级钢筋混凝土管 | DN1500 |  | m |  | 含橡胶圈
13 | II级钢筋混凝土管 | DN1650 |  | m |  | 含橡胶圈
14 | II级钢筋混凝土管 | DN1800 |  | m |  | 含橡胶圈
15 | II级钢筋混凝土管 | DN2000 |  | m |  | 含橡胶圈
注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。
供应商名称：
供应商地址：
联系人：
联系电话：
日 期：

## 非开挖修复材料
附件
排水管网病害修复项目管材及井盖等材料采购项目询价报价表
类别：非开挖修复材料
序号 | 材料名称 | 规格型号或指标 | 技术参数 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | 紫外光固化玻璃纤维软管 | DN300×3(mm) | 1、内衬软管在储存、运输过程中应保持在厂家要求的温度下不会受到阳光照射。 2、扎头应捆扎牢固。 3、充气时每分钟加压10mPa,当气压达到100mPa时,每分钟加压50mPa,当气压到达200mPa时保压40min,同时做好紫外线固化准备。 4、初始固化阶段紫外线灯行走速度宜控制在0.2~0.3m/min。软管固化过程中应观察控制台显示屏的紫外灯架行走里程并留意线缆标记。当紫外灯架距离终点0.5m时,紫外灯行走速度控制在0.2m/min。 5、紫外线固化速度应按规定进行控制,修复过程中通过安装在紫外线前端的CCTV监控测点温度,随时调控温度。如有意外,及时停止进行处理。 6、原位固化法内村管的短期力学性能的测试应按设计图纸力学性能要求表中的规定进行,并满足其规定的要求。内衬管的长期力学性能应根据业主的要求进行测试，不应小于初始性能的50%。 | m |  | 紫外光原位固化法工艺
2 | 紫外光固化玻璃纤维软管 | DN400×3(mm) |  | m
3 | 紫外光固化玻璃纤维软管 | DN500×4(mm) |  | m
4 | 紫外光固化玻璃纤维软管 | DN600×5(mm) |  | m
5 | 紫外光固化玻璃纤维软管 | DN800×6(mm) |  | m
6 | 充气管堵 | 300～600(mm) |  | 只 |  | 管道临时封堵、注浆法工艺、点状原位固化法工艺
7 | 充气管堵 | 600～800(mm) |  | 只
8 | 充气管堵 | 800～1200(mm) |  | 只
9 | 不锈钢快速锁 | DN500 | 不锈钢快速锁采用304或316号不锈钢套筒，专用锁紧机构和EPDM橡胶圈三部分组成。各部分性能参数如下所示： a.EPDM橡胶圈尺寸选择:对要加固的管道进行准确测量,依据管道内径确定所需橡胶圈外径,其外径应与待加固管道内径相吻合，保障橡胶圈与管道内壁的贴合，紧贴管道以免出现成齿状褶皱，在不锈钢环片张力的作用下，达到密封止漏的目的。 b.橡胶圈的标准宽度为240mm,厚度为3mm。根据管道连接口的错位量和管道内径确定橡胶圈宽度。两管口错边高度大于30mm时应选用比标准橡胶圈宽的产品，如宽为400mm或600mm。 | 环 |  | 不锈钢快速锁法修复工艺
10 | 不锈钢快速锁 | DN600 |  | 环
11 | 不锈钢快速锁 | DN800 |  | 环
12 | 不锈钢快速锁 | DN1000 |  | 环
13 | 不锈钢快速锁 | DN1200 |  | 环
14 | 不锈钢快速锁 | DN1500 |  | 环
15 | 密封橡胶套 | F/500-L500 |  | 个
16 | 密封橡胶套 | F/600-L500 |  | 个
17 | 密封橡胶套 | F/800-L300 |  | 个
18 | 密封橡胶套 | F/1000-L300 |  | 个
19 | 密封橡胶套 | F/1200-L300 |  | 个
20 | 密封橡胶套 | F/1500-L300 |  | 个
注：1、单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。 2、非开挖修复所使用的材料及工艺须满足《城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程》中的相关规定。
供应商名称：
供应商地址：
联系人：
联系电话：
日 期：

## 塑料管
附件
排水管网病害修复项目管材及井盖等材料采购项目询价报价表
类别：塑料管
序号 | 材料名称 | 规格型号或指标 | 技术参数 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | HDPE缠绕实壁排水管 | DN600 | 顶拉管 | m
2 | PE管 | DN500 1.25MPa | Φ500*36.8 1.25MPa，热熔连接 | m
3 | PE塑料管件 | DN500 1.25MPa |  | 个
注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。
供应商名称：
供应商地址：
联系人：
联系电话：
日 期：

## 井盖
附件
排水管网病害修复项目管材及井盖等材料采购项目询价报价表
类别：井盖
序号 | 材料名称 | 规格型号或指标 | 技术参数 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | 球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） | φ700 重型 | 检查井井座及井盖材质采用球墨铸铁，车行道下采用重型井盖，试验荷载为4OOKN。检查井盖应带铰链、锁和可拆卸PE防坠网，具有防盗、防沉降、防响动功能。必须标注“抢修电话”、“雨水”或“污水”等字样。 | 套
2 | 铸铁平篦 | 700×400 D400重型雨水箅 | 雨水箅采用铸铁材料，施工参见标准图集16S518。 | 套
注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，经验收合格后按送货量月结80%（进度款到账的情况下），当年结算至实际供货量的97%，实际供货款的3%作为质保金，质保金待完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。
供应商名称：
供应商地址：
联系人：
联系电话：
日 期：